Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 2 квартал 2026 года

	Брестская область

	№

	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование
показателя
	Замер

	
	
	
	
	Факт
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	1
	КУМПП  "Ляховичское ЖКХ"
Дата отбора проб:13.04.2026
	Котельная Кривошинской ПБ
Котел КВР-1,0 (3шт.)
котел Минск-1 (2 шт.)
Всего 5 котлов
источник №16
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	4594.5
	1202.8
	3.82

	2
	КУМПП "Ляховичское ЖКХ"
Дата отбора проб:14.04.2026
	Котельная
д. Тальминовичи
Котел Минск-1(1 шт.)
Котел КВ-750/95Т(2 шт.)
источник №10
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	2478.6
	1191.4
	2.08

	3
	КУМПП  "Ляховичское ЖКХ"
Дата отбора проб:14.04.2026
	Котельная
д. Русиновичи
Котел КВТ-0,3;
Универсал-5;
КВ-750/95Т(резерв)
Всего 3 котла
источник №9
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	3885
	1223.3
	3.18



	Витебская область

	№

	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование
показателя
	Замер

	
	
	
	
	Факт
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Открытое акционерное общество 
"Поставымебель", Витебская обл
Дата отбора проб:27.04.2026
	Котельная
Котлы: Е-1,0/0,9 (2 шт.)
КВп-0,45 WT (1 шт.)
источник №64
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	6490
	1747.5
	3.71

	5
	Совместное общество с ограниченной 
ответственностью "БОНШЕ"
Дата отбора проб:04.06.2026
	Котельная контейнерного
типа, котел паровой
ENERGETIK-E-1,0-0,9Г-3
источник №0001
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	111.9
	30.9
	3.62

	6
	ООО "Фишмэн Пауэр"
Дата отбора проб:17.06.2026
	Котельная
Котел паровой
Е-1,0-0,9М (2 шт.)
источник №1
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	256.2
	122.7
	2.09

	
	
	
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	371.4
	178.6
	2.08

	7
	Совместное общество с ограниченной 
ответственностью "БОНШЕ"
Дата отбора проб:18.06.2026
	Котельная контейнерного
типа. Котел паровой
ENERGETIK E-1.0-0.9Г-3
источник №0001
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	124.6
	30.9
	4.03



	

Гомельская область

	№

	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование
показателя
	Замер

	
	
	
	
	Факт
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Коммунальное сельскохозяйственное 
унитарное предприятие "Брилево"
Дата отбора проб:16.04.2026
	Энергоцех. Котельная осно
вная. Котел паровой LOOS 
UL-S-5000 №1 (паропроизво
дительность 5,0 т пар/час
источник №0001
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	140.42
	75.5
	1.86



	Гродненская область

	№

	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование
показателя
	Замер

	
	
	
	
	Факт
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	9
	ООО "ЗОВПЛАСТ"
Дата отбора проб:24.04.2026
	Экструзионная линия
по производству профилей
для мебельной кромки AMUT 1
источник №8
	Гидрохлорид
	23.8
	0.5
	47.6

	10
	ГЛХУ "Сморгонский опытный лесхоз"
Дата отбора проб:21.05.2026
	Деревообрабатывающий цех Белковщина.
Котельная. Котел КВМ
источник №0010
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	175.8
	46.7
	3.76

	
	
	
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	8520
	1775.3
	4.8

	11
	Открытое акционерное общество 
"Торфобрикетный завод Дитва"
Дата отбора проб:12.06.2026
	Производственная площадка брикетного цеха.
Котельная.
Котел КЕ-10-14-С-0 №3
источник №0068
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	1053.12
	408.6
	2.58

	
	
	
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	486.2
	398.8
	1.22

	12
	Дятловское РУП ЖКХ
Дата отбора проб:12.06.2026
	Котельная.
Котел КВРм-1,0 (1,0МВт)
Котел КВ-Р-1,0 (1,0МВт)
источник №45
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	13636.3
	1000
	13.64



	Минская область

	№

	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование
показателя
	Замер

	
	
	
	
	Факт
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	13
	Закрытое акционерное общество 
"СпецМашиностроение"
Дата отбора проб:06.04.2026
	Котельная,
всего котлов - 2 шт., в т. ч.
Kalvis-400 - 2 шт
источник №23
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	280.5
	230.6
	1.22

	
	
	
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	8746.4
	980.8
	8.92

	14
	КУП "Минскоблдорстрой"
Дата отбора проб:28.04.2026
	Асфальтосмеситель ДС-117 
2Е
источник №2
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	2916.58
	1432.4
	2.04

	
	
	Асфальтосмеситель ДС-117 
2Е
источник №2.1
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль)
	366.56
	98.1
	3.74

	15
	Открытое акционерное общество 
"Солигорская птицефабрика"
Дата отбора проб:05.05.202
	Котельная,
всего котлов - 4 шт.,
в т.ч. Е-1-0.9г - 1 шт.,
ТПП-1.0 - 1 шт.,
ICI CALDAIE-Gx - 2 шт.
источник №2
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	121
	119.6
	1.01

	16
	Филиал КУП "Минскоблдорстрой" - 
"ДРСУ №192"
Дата отбора проб:11.06.2026
	А/с установка ДС-158
источник №0001
	Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль)
	144.5
	100
	1.45

	
	
	А/с установка ДС-158
источник №1
	Сера диоксид (ангидрид сернистый)
	444
	387.2
	1.15



	Могилевская область

	№
 
	Наименование юридического лица, дата отбора проб
	Место отбора проб
	Наименование показателя
	Замер 

	
	
	
	
	Факт
	ПДК
	Kпр.

	
	
	
	
	
	
	

	17
	Частное производственное унитарное 
предприятие "Базальтум"
Дата отбора проб:03.04.2026
	Участок плавки.
Вагранка, печь для
приготовления расплава базальта.
источник №2
	Азот (IV) оксид (азота диоксид)
	138.97
	4
	34.74

	
	
	
	Углерод оксид (окись углерода, угарный газ)
	61.61
	20
	[bookmark: _GoBack]3.08



